## Sheet 1
Phase 1
Section | Design Flow (gpm) | Nominal Dia. (in) | SDR-17 ID (in) | Approx Len. (ft)
1 | 31 | 2 | 2.095 | 85
2 | 75 | 3 | 3.088 | 30
3 | 42 | 3 | 3.088 | 55
4 | 45 | 3 | 3.088 | 55
5 | 117 | 4 | 3.97 | 30
6 | 172 | 5 | 4.869 | 25
7 | 55 | 3 | 3.088 | 110
8 | 25 | 2 | 2.095 | 25
9 | 31 | 2 | 2.095 | 85
Phase 2
Section | Design Flow (gpm) | Nominal Dia. (in) | SDR-17 ID (in) | Approx Len. Each (ft)
1 | 69 | 3 | 3.088 | 275
2 | 118 | 4 | 3.97 | 215
3 | 14 | 1.5 | 1.676 | 50
4 | 27 | 2 | 2.095 | 75
5 | 192 | 5 | 4.869 | 630
6 | 40 | 3 | 3.088 | 60
7 | 107 | 4 | 3.97 | 75
8 | 26 | 2 | 2.095 | 20
9 | 40 | 3 | 3.088 | 15
10 | 40 | 3 | 3.088 | 110
11 | 316 | 6 | 5.799 | 80
TRT 1
Boreholes
4 x 6
17 ft - spacing
(68' x 102')
TRT 2
14 gpm
1.5" - ID: 1.7"
SDR: 17
69 gpm
3" - ID: 3.1"
SDR: 17
316 gpm
6" - ID: 5.8"
SDR: 17
26 gpm
2" - ID: 2.1"
SDR: 17
192 gpm
5" - ID: 4.9"
SDR: 17
118 gpm
4" - ID: 3.9"
SDR: 17
40 gpm
3" - ID: 3.1"
SDR: 17
40 gpm
3" - ID: 3.1"
SDR: 17
40 gpm
3" - ID: 3.1"
SDR: 17
107 gpm
4" - ID: 3.9"
SDR: 17
27 gpm
2" - ID: 2.1"
SDR: 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3x5 BH
45 gpm
3" - ID: 3.088"
SDR: 17
31 gpm
2" - ID: 2.095"
SDR: 17
1
4
75 gpm
3" - ID: 3.088"
SDR: 17
42 gpm
3" - ID: 3.088"
SDR: 17
3
2
117 gpm
4" - ID: 3.97"
SDR: 17
5
172 gpm
5" - ID: 4.87"
SDR: 17
6
25 gpm
2" - ID: 2.095"
SDR: 17
8
31 gpm
2" - ID: 2.095"
SDR: 17
9
55 gpm
3" - ID: 3.088"
SDR: 17
7
Phase 2