## Sheet1
TABLE 2 GETEM Hydrothermal Scenariosa
Parameter | Scenario 6 |  | Scenario 7 |  | Scenario 8 |  | Scenario 9 |  | Scenario 10
| Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved
Power sales (MW) | 15 | 20 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 15 | 25
Generator type | Binary | Binary | Flash | Flash | Binary | Binary | Flash | Flash | Binary | Binary
Cooling type | Air | Air | Wet | Wet | Air | Air | Wet | Wet | Air | Air
Temperature (°C) | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 140 | 140
Injection to production ratio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Well depth (km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Production flow rate (kg/s) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100
Subsurface water loss (% produced flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plant lifetime (yr) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Well field stimulation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
Flash steam cycle water loss (%) | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.3 | 0 | 0
Number of production wells | 5 | 9 | 9 | 15 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8
Number of injection wells | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6
a Italicized information represents data that were output from GETEM.