## Sheet1
TABLE 1 GETEM EGS Scenariosa
Parameter | Scenario 1 |  | Scenario 2 |  | Scenario 3 |  | Scenario 4 |  | Scenario 5
| Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved | Reference | Improved
Power sales (MW) | 10 | 25 | 15 | 35 | 20 | 40 | 25 | 50 | 30 | 50
Generator type | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Flash | Flash | Flash | Flash
Cooling type | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Wet | Wet | Wet | Wet
Temperature (°C) | 100 | 100 | 150 | 150 | 175 | 175 | 250 | 250 | 325 | 325
Injection to production ratio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Well depth (km) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4
Production flow rate (kg/s) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 80 | 40 | 80
Subsurface water loss | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1
(% produced flow)
Plant lifetime (yr) | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30
Well field stimulation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Flash steam cycle water loss (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 23.6 | 29.8 | 30.3
Number of production wells | 22 | 23 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3
Number of injection wells | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
a Italicized information represents data that were output from GETEM.